## Introduction
Outil RCx d'étalonnage énergétique pour les écoles primaires et secondaires1
Cet outil d'étalonnage énergétique a été développé pour aider à choisir les bâtiments de type écoles primaires et secondaires les plus propices au recommissioning. Prioriser un parc immobilier et sélectionner les bâtiments ayant les plus grandes chances de succès peut faciliter la planification à long terme et permettre de profiter de courtes périodes de retour sur l'investissement. Cet outil d'étalonnage est conçu pour être utilisé à l'étape de la planification du processus normalisé de RCx. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter en ligne et gratuitement le Guide de recommissioning (RCx) pour les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments en vous rendant à l'adresse suivante :
canmetenergie.rncan.gc.ca/guide_rcx.html
Points à considérer lors de l’utilisation de l’outil d’étalonnage
Les données de consommation énergétique utilisées doivent être normalisées par rapport à une année scolaire (juillet à juin) et aux degrés-jours de chauffage de Montréal établis par Environnement Canada, soit 4518,7 °C-j de chauffage (normale sur 30 ans, 1971-2000).
La méthodologie de calcul a été établie à partir de données provenant des établissements scolaires du Québec pour les années 2004 à 2007. Son utilisation avec des bâtiments scolaires hors Québec ou provenant d'autres années constitue donc de l’extrapolation.
Afin d’évaluer le changement dans la consommation énergétique entre deux années, il est important que les consommations énergétiques entrées soient normalisées, proviennent d’années consécutives et que le bâtiment n’ait pas changé de type principal de chauffage entre ces deux années.
Remerciements
Un grand nombre de personnes a fourni de l'information ou des conseils pendant l'élaboration de cet outil. CanmetÉNERGIE de Ressources Canada tient à remercier les personnes suivantes pour leur aide :
Gilles Jean, Sonia Ringuette, Alexandre Monarque, Julie Bossé et Claire Marchand de CanmetÉNERGIE de RNCan, Philip B. Jago, Michel Lamanque et Ian Meredith de l’Office de l’efficacité énergétique (OEE) de RNCan, Gilles Marchand et Hamza Benmoussa du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS), ainsi que Martin Carignan et Gina Bezeau du groupe-conseil en statistique Différence, Daniel Bourque de Kolostat, Michel Parent de Technosim, Guy Turgeon et Annie Pageau de Therméca.
Les données ayant servi à développer cet outil ont été compilées et rendues disponibles par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS). La collecte des données de consommation énergétique a été possible grâce à la participation active de 69 Commissions scolaires du Québec qui fournissent annuellement au MELS depuis 1977, sur une base volontaire, les renseignements nécessaires à la production du bilan énergétique de leurs parcs immobiliers respectifs.
Dans le cadre des diverses consultations qui ont été menées, de nombreux autres organismes ont fourni des commentaires et suggéré des améliorations. Leur contribution est également très appréciée.
Principales références
- Analyse statistique du bilan énergétique du réseau scolaire du Québec 2004-2007, CanmetÉNERGIE, ISBN 978-1-100-91991-1, Cat. M154-22/2009F-PDF, 2009.
- Guide RCx pour les propriétaires et gestionnaires de bâtiments, CanmetÉNERGIE, ISBN 978-1-100-10035-7, Cat. M39-123/2008F-PDF, 2008.
- Cours avancé de RCx de CanmetÉNERGIE, ISBN 978-1-100-90417-7, Cat. M154-18/2008F-PDF, RNCan, 2008.
- Logiciel d'analyse de projets d'énergies propres RETScreen (version 4) de CanmetÉNERGIE disponible à www.retscreen.net.
1. Voir Glossaire RCx pour les définitions et la terminologie utilisées par Ressources naturelles Canada :
canmetenergie.rncan.gc.ca/glossaire_rcx.html.
Reproduction
Cet outil et les données qui l'accompagnent sont la propriété intellectuelle du ministre des Ressources naturelles du Canada (2010). Toute forme de reproduction est interdite à moins d'autorisation écrite préalable qui peut être obtenue en communiquant avec CanmetÉNERGIE.
© Ministre de Ressources naturelles Canada 2010.
Éxonération et indemnisation
Cet outil est fourni uniquement à des fins d'examen. Ni Ressources naturelles Canada, ni son ministre, ses cadres, ses employés ou ses agents ne font d'allégations ni ne donnent de garanties, explicites ou implicites, découlant de la loi ou autres, incluant, mais sans s'y limiter des garanties de possibilité de mise en marché ou d'adéquation à un objectif particulier, ou à l'effet que l'utilisation de l'outil n'empiète pas sur les droits de propriété intellectuelle de tierces parties. En aucun cas, Ressources naturelles Canada, ni son ministre, ni ses représentants, agents ou employés n'ont d'obligations ni de responsabilités quant à des torts, des pertes de revenus ou de profits, ou des dommages indirects, particuliers, incidents ou consécutifs à l'utilisation faite de l'outil.
Cet outil est diffusé uniquement à des fins d'information et ne représente pas nécessairement les opinions du gouvernement du Canada, et son contenu ne peut être interprété comme une recommandation d'un produit commercial ou d'une personne. Le gouvernement du Canada, ses ministres, ses hauts fonctionnaires, ses employés et ses agents ne donnent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité à l'égard de cet outil.
L'utilisateur de cet outil, garantira de toute responsabilité Ressources naturelles Canada, ainsi que ses employés et agents, et sera responsable pour tous revendications, demandes, pertes, coûts, y compris les coûts d'avocat et de client, dommages ou poursuites découlant de l'utilisation de cet outil par le détenteur de licence, ou liés à celle-ci ou occasionnés par elle. Ressources naturelles Canada aura le droit de se défendre de toute action ou poursuite de ce genre en recourant aux services du procureur de son choix.
RNCan/CanmetÉNERGIE

## Outil d'étalonnage individuel
[5 empty] | m2 | 1 | [5 empty] | oui
[5 empty] | pi2 | 10.7639 | [5 empty] | non
[5 empty] | m2 | 1000
[6 empty] | Electricity Conversion | Attention! Consommation électrique nulle.
Outil RCx d'étalonnage énergétique pour les écoles primaires et secondaires |  |  |  |  | kWh | 0.0036 | Attention! Le total doit être supérieur à zéro.
[5 empty] | GJ | 1 | Attention! Ce type de chauffage n'a pas la consommation la plus élevée.
Nom du projet |  |  |  |  | EE | 1000
Lieu du projet |  |  |  |  | EB | 0
Lieu des données climatiques | [6 empty] | Électricité ordinaire |  | Information inconnue |  | Information inconnue
[6 empty] | Natural Gas Conversion | Électrique biénergie |  | Chauffage seulement |  | Aucune zone spécialisée
Préparé pour |  |  |  |  | m3 | 0.03789 | Gaz naturel |  | Chauffage et ventilation |  | Atelier(s) lourd(s) ou cuisine(s) de cafétéria seulement
Préparé par |  |  |  |  | kWh | 0.0036 | Mazout ou autre(s) |  | Chauffage, ventilation et climatisation |  | Piscine(s) avec ou sans atelier(s) lourd(s) ou cuisine(s) de cafétéria
[5 empty] | MBtu | 1.0551
Caractéristiques du bâtiment et de sa consommation énergétique |  |  |  |  | therm | 0.10551 | Électricité ordinaire | EE | Chauffage, ventilation et climatisation | C | Atelier(s) lourd(s) ou cuisine(s) de cafétéria seulement | 1
[5 empty] | GJ | 1 | Électrique biénergie | EB | Chauffage et ventilation | V | Aucune | 0
Type de bâtiment |  | École primaire ou secondaire |  |  |  |  | Gaz naturel | G | Chauffage seulement | A | Piscine(s) avec ou sans atelier(s) lourd(s) ou cuisine(s) de cafétéria | 2
Taille du bâtiment | m2 | 1000 |  |  | G | 0 | Mazout et autres | M
Type de système de CVAC |  | Information inconnue |  |  |  | Mazout Conversion
Zone(s) spécialisée(s) |  | Information inconnue |  |  | m3 | 38.8 | Électricité ordinaire | 650 | #VALUE! |  | Z
[5 empty] | L | 0.0388 | Électrique biénergie | 0 | 0 |  | A
[5 empty] | kWh | 0.0036 | Gaz naturel | 0 |  |  | 0
Données pour l'année scolaire analysée |  |  |  |  | MBtu | 1.0551 | Mazout ou autre(s) | 0
Période |  | Juillet 2008 à juin 2009 |  |  | therm | 0.10551 | total chauffage | 650 | #VALUE! |  | 0
Degrés-jours de chauffe (DJC) | °C-j | 4518.7 | voir Environnement Canada |  | GJ | 1 | PÉDC | 0.65 | #VALUE! |  | 0 | 0
Ventiler la consommation énergétique? |  | non |  |  | M | 0 | valeur max | 650 | #VALUE! |  | 0 | 0 | 1
Électricité ordinaire | GJ | 1000 |  |  |  |  | Type de chauffage | Électricité ordinaire | #VALUE! |  | 0
Électrique biénergie | GJ | 0 |  |  | T1 | 1000
Gaz naturel | GJ | 0 |  |  | T2 | 1000 |  | DJC référence (Montréal, QC) | 4518.7 |  | Type de bâtiment
Mazout ou autre(s) | GJ | 0
Consommation énergétique totale | GJ | 1000 | [8 empty] | 0 | Bâtiment ayant une consommation énergétique faible
Consommation énergétique totale | GJ | 1000 |  |  |  | Forte augmentation | 4 |  | Bas | 2 | 6 | Bâtiment ayant une consommation énergétique ordinaire
Chauffage principal défini par l'usager? |  | non |  |  |  | Forte diminution | 2 |  | Comparable | 3 | 12 | Bon candidat RCx
Source de chauffage principal |  | Gaz naturel |  |  |  | Stable | 3 |  | Élevé | 4 | 20 | Très bon candidat RCx
[6 empty] | Très forte augmentation | 5 |  | Très bas | 1 | 25 | Excellent candidat RCx
Proportion d'énergie dédiée au chauffage |  | 65% |  |  |  | Très forte diminution | 1 |  | Très élevé | 5 | 25 | max
Consommation énergétique normalisée | GJ | 1000
Indice d'intensité énergétique | GJ/m² | 1 | [5 empty] | résultats
[7 empty] | Selon la consommation énergétique totale | 3 | 1 |  | 100%
Entrer les données pour l'année précédente? |  | non |  |  |  |  | Spécifique au type de bâtiment | 4 | 0 | 1 | 100% | Inconnu, donnée(s) manquante(s)
[7 empty] | Selon la variation avec l'année scolaire précédente | 3 | 0 | 0 | 100%
Donnés pour l'année scolaire précédente | [8 empty] | 1 | 0
Période |  | Juillet 2007 à juin 2010
Degrés-jours de chauffe (DJC) |  | 4518.7 | voir Environnement Canada |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Consommation énergétique totale | GJ | 1000 |  |  | 0 | 1 |  | Très bas | Bas | Comparable | Élevé | Très élevé
Proportion d'énergie dédiée au chauffage |  | 65% |  |  | 1 | 1 | Très forte diminution | 0 | 0 | 0 | 6 | 12
Consommation énergétique normalisée | GJ | 1000 |  |  | 2 | 2 | Forte diminution | 0 | 0 | 0 | 6 | 12
Indice d'intensité énergétique | GJ/m² | 1 |  |  | 3 | 3 | Stable | 0 | 0 | 6 | 12 | 20
Variation avec l'année analysée | % | 0% |  |  | 4 | 4 | Forte augmentation | 6 | 6 | 12 | 12 | 20
[5 empty] | 5 | 5 | Très forte augmentation | 12 | 12 | 20 | 20 | 25
Potentiel RCx du bâtiment par étalonnage énergétique |  | Résultat | [5 empty] | Axe1 (GJ) | Axe2 (delta) | Axe1 (GJ) | Axe2 (delta)
[6 empty] | Axe1 (GJ) | Axe2 (delta) | 100% | 0% | position | position | résultat | Potentiel
Selon la consommation énergétique totale |  | Comparable |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | Bâtiment ayant une consommation énergétique faible
Spécifique au type de bâtiment |  | Inconnu, donnée(s) manquante(s)
Selon la variation avec l'année scolaire précédente |  | Stable |  |  |  | Selon consommation totale | 1
[6 empty] | c20-c21 | 0
Potentiel combiné |  | Bâtiment ayant une consommation énergétique faible |  |  |  | c36 | 0
[6 empty] | Selon type de bâtiment | 0
[6 empty] | variation sur 2 ans | FALSE
© Ministre de Ressources naturelles Canada 2010. |  |  |  | RNCan/CanmetÉNERGIE

## Outil d'étalonnage multiple
| Électrique | EE |  | Chauffage seulement | C | [6 empty] | Aucune | 0
| Électrique biénergie | EB |  | Avec ventilation | V | [6 empty] | Atelier lourd seulement | 1
| Gaz naturel | G |  | Avec climatisation | A | [6 empty] | Atelier lourd et piscine | 2
| Mazout et autres | M
# | Type de Chauffage principal |  |  | # | Type de CVAC | [6 empty] | # | Type de Zone(s) spécialisée(s)
0 | EE = Électrique |  |  | 0 | C = Chauffage seulement | [6 empty] | 0 | 0 = Aucune
4 | EB = Électrique biénergie |  |  | 3 | V = Avec ventilation | [6 empty] | 0 | 1 = Atelier lourd seulement
0 | G = Gaz naturel |  |  | 1 | A = Avec climatisation | [6 empty] | 0 | 2 = Atelier lourd et piscine
0 | M = Mazout et autres
Outil RCx d'étalonnage de la consommation énergétique pour les écoles primaires et secondaires
Résumé des données d'étalonnages multiples entrées |  |  |  | Consommation | Année analysée | Année précédente
7 | données pour le calcul de la consommation énergétique |  |  | Valeur maximale | 1.2 | 1.32 | [5 empty] | GJ/m2 |  |  |  | donnée | données | pour le calcul de la consommation énergétique
7 | données pour le calcul spécifique au type de bâtiment |  |  | Valeur minimale | 0.4 | 0.11 | [5 empty] | GJ/m2 |  |  |  | donnée | données | pour le calcul spécifique au type de bâtiment
7 | données pour le calcul de la variation avec l'année précédente |  |  | Valeur moyenne | 1.0286 | 0.73857 | [5 empty] | GJ/m2 |  |  |  | donnée | données | pour le calcul de la variation avec l'année précédente
7 | résultats pour le calcul du potentiel combiné |  |  | Écart-type | 0.28702 | 0.5349 | [5 empty] | GJ/m2 |  |  |  | résultat | résultats | pour le calcul du potentiel combiné
[16 empty] | validation column L | validation column M | validation column N | validation column O | selon la consommation énergétique totale | spécifique au type de bâtiments | selon la variation avec l'année scolaire précédente | test pour considérer ou non L | test pour considérer ou non M | test pour considérer ou non N | sum L, M, N | test2 pour savoir L ou M | test2 pour savoir N | sum2 (L ou M) vs N | Axe1 (GJ) | Axe2 (delta) | Axe1 (GJ) normalisée | Axe2 (delta) normalisée | Axe1 (GJ) POSITION | Axe2 (delta) POSITION | Résultat
Code | Nom | Région | Taille | Consommation normalisée de l'année scolaire analysée | Consommation normalisée de l'année scolaire précédente | Type de bâtiment (voir l'onglet "Aide" pour les definitions) | Source de chauffage principale | Type de CVAC | Type de Zone(s) spécialisée(s) | vérification | différence entre les deux années | Potentiel RCx basé sur la consommation énergétique | Potentiel RCx spécifique au type de bâtiment | Potentiel RCx basé sur la variation avec l'année précédente | Potentiel RCx combiné | [23 empty] | 100% | 100% | 100%
|  |  | m2 | GJ/m2 | GJ/m2
A1 | École no. 1 | Région no. 1 | 100000 | 1 | 0.81 | EBA2 | EB | A | 2 | 4 | 0.23457 | Comparable | Comparable | Forte augmentation | Bon | OK | OK | OK | OK | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | EBA0 | [6 empty] | 0 | Faible
A2 | École no. 2 | Région no. 1 | 10000 | 1.1 | 0.11 | EBV1 | EB | V | 1 | 12 | 9 | Comparable | Élevé | Très forte augmentation | Très bon | OK | OK | OK | OK | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | EBA1 |  | Forte augmentation | 4 |  | Bas | 2 | 6 | Ordinaire
A3 | École no. 3 | Région no. 1 | 1000 | 1.2 | 1.32 | EEC0 | E | E | 0 | 12 | -0.090909 | Élevé | Comparable | Stable | Ordinaire | OK | OK | OK | OK | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | EBA2 |  | Forte diminution | 2 |  | Comparable | 3 | 12 | Bon
A4 | École no. 4 | Région no. 1 | 100 | 1.2 | 1.1 | EBV1 | EB | V | 1 | 12 | 0.090909 | Élevé | Élevé | Stable | Bon | OK | OK | OK | OK | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | EBC0 |  | Stable | 3 |  | Élevé | 4 | 20 | Très bon
B1 | École no. 5 | Région no. 2 | 100000 | 0.4 | 0.4 | EEA2 | E | E | 2 | 12 | 0 | Comparable | Comparable | Stable | Ordinaire | OK | OK | OK | OK | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | EBC1 |  | Très forte augmentation | 5 |  | Très bas | 1 | 25 | Excellent
B2 | École no. 6 | Région no. 2 | 10000 | 1.1 | 0.11 | EBV1 | EB | V | 1 | 12 | 9 | Comparable | Élevé | Très forte augmentation | Très bon | OK | OK | OK | OK | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | EBC2 |  | Très forte diminution | 1 |  | Très élevé | 5 | 25 | Excellent
B3 | École no. 7 | Région no. 2 | 1000 | 1.2 | 1.32 | EEC0 | E | E | 0 | 12 | -0.090909 | Élevé | Comparable | Stable | Ordinaire | OK | OK | OK | OK | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | EBV0
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | EBV1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | EBV2 |  |  |  | Très bas | Bas | Comparable | Élevé | Très élevé
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | EEA0 |  | 1 | Très forte diminution | 0 | 0 | 0 | 6 | 12
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | EEA1 |  | 2 | Forte diminution | 0 | 0 | 0 | 6 | 12
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | EEA2 |  | 3 | Stable | 0 | 0 | 6 | 12 | 20
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | EEC0 |  | 4 | Forte augmentation | 6 | 6 | 12 | 12 | 20
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | EEC1 |  | 5 | Très forte augmentation | 12 | 12 | 20 | 20 | 25
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | EEC2
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | EEV0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | EEV1
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | EEV2
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | GA0 | A |  | Donnée manquante
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | GA1 | B | 0 | Consommation nulle
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | GA2
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | GC0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | GC1 |  |  |  | valeur normalisée | Position
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | GC2 |  |  |  | 0 | 1
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | GV0 |  |  |  | 1 | 1
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | GV1 |  |  |  | 1.5 | 2
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | GV2 |  |  |  | 2 | 2
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | MA0 |  |  |  | 2.5 | 3
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | MA1 |  |  |  | 3 | 3
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | MA2 |  |  |  | 3.5 | 4
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | MC0 |  |  |  | 4 | 4
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | MC1 |  |  |  | 4.5 | 5
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | MC2 |  |  |  | 5 | 5
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | MV0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | MV1
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | MV2
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
© Ministre de Ressources naturelles Canada 2010. | [14 empty] | RNCan/CanmetÉNERGIE

## Aide
Outil RCx d'étalonnage énergétique pour les écoles primaires et secondaires
Code de couleur des cellules d'entrée et de sortie
L'utilisateur doit entrer des données dans les cellules de couleur des feuilles de calcul. Les autres cellules qui ne requièrent pas d'entrée de données sont protégées pour éviter que l'utilisateur efface malencontreusement une formule ou une cellule contenant une référence. Le tableau des codes de couleur des cellules de données d'entrée et de sortie de l'outil est présenté ci-dessous.
Donnée de sortie - calculée par le modèle.
Donnée d'entrée - requise par le modèle.
Donnée d'entrée - pour référence seulement (non requise par le modèle).
Source : Code de couleur des cellules du logiciel d'anlayse de projets d'énergies propres RETScreen International.
Définition du code alphanumérique définissant le type d'un bâtiment pour l'outil d'étalonnage multiple
Les bâtiments doivent être classifiés selon la source prédominante de chauffage, la présence de systèmes mécaniques de ventilation et la présence de zones spécialisées. Ce classement se fait au moyen d'un code alphanumérique composé des trois variables données dans le tableau suivant. Notez qu'un « atelier lourd » est considéré être un local ayant une évacuation d'air d'au moins 2 000 litres/seconde.
Exemple : un bâtiment chauffé principalement au gaz naturel, qui a un système de climatisation, mais qui n’a pas de piscine, d'atelier lourd ou de cuisine de cafétéria, obtient les trois caractères alphanumériques suivants : GC0.
| Variable | Caractère alphanumérique
| Source de chauffage principal | EE : L'électricité avec tarif ordinaire est la source prédominante de chauffage
EB : L'électricité avec tarif biénergie est la source prédominante de chauffage.
G : Le gaz naturel est la source prédominante de chauffage.
M : Le mazout est la source prédominante de chauffage.
| Présence de ventilation ou de climatisation | A : La majeure partie du bâtiment n'est pas ventilée ou climatisée (c.-à-d. chauffage seulement).
V : La majeure partie du bâtiment est ventilée par un système mécanique.
C : La majeure partie du bâtiment est climatisée par un système mécanique.
-- : Information inconnue
| Présence d'une zone spécialisée | 0 : Aucune zone spécialisée
1 : Atelier(s) lourd(s) et/ou cuisine(s) de cafétéria seulement (aucune piscine)
2 : Piscine(s) avec ou sans atelier(s) lourd(s) ou cuisine(s) de cafétéria.
-- : Information inconnue
Source: Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS). « Guide explicatif - Relevé de la consommation énergétique 2006-2007 », octobre 2007.
© Ministre de Ressources naturelles Canada 2010. |  |  | RNCan/CanmetÉNERGIE

## Tableaux calculs (hidden)
Année | [6 empty] | Constante 1 | Constante 2 | Constante 3 | Constante 4 |  | Année comparaison | [5 empty] | Constante 1 | Constante 2 | Constante 3 | Constante 4 | [7 empty] | Constante 1 | Constante 2 | Constante 3 | Constante 4
20006-2007 | [6 empty] | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |  | 2005-2006 | [5 empty] | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | [7 empty] | 3 | 1.5 | 3 | 1.5
| Consommation énergétique | [5 empty] | Élevée |  | Basse |  |  | Différence | [5 empty] | Élevée |  | Basse |  |  | Global | [5 empty] | Élevée |  | Basse
Types de bâtiments | Année de référence | N | Médiane | Rang interquartile | 25% | 75% | Limite 1 | Limite 2 | Limite 3 | Limite 4 | Consommation | Année précédente | N | Médiane | Rang interquartile | 25% | 75% | Limite 1 | Limite 2 | Limite 3 | Limite 4 | Tendance | Année de référence | N | Médiane | Rang interquartile | 25% | 75% | Limite 1 | Limite 2 | Limite 3 | Limite 4
EBA0 | 2005-2006 | 575 | 0.47827 | 0.14779 | 0.41254 | 0.56034 | 1.0037 | 0.78203 | 0 | 0.19086 | Très bas | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% | Très forte diminution | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EBA1 | 2005-2006 | 28 | 0.46723 | 0.22862 | 0.38164 | 0.61027 | 1.2961 | 0.9532 | 0 | 0.038711 | Bas | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% | Forte diminution | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EBA2 | 2005-2006 | 17 | 0.74097 | 0.24484 | 0.60499 | 0.84984 | 1.5844 | 1.2171 | 0 | 0.23773 | Comparable | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% | Stable | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EBC0 | 2005-2006 | 21 | 0.6034 | 0.15439 | 0.53493 | 0.68932 | 1.1525 | 0.9209 | 0.071763 | 0.30334 | Élevé | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% | Forte augmentation | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EBC1 | 2005-2006 | 21 | 0.6034 | 0.15439 | 0.53493 | 0.68932 | 1.1525 | 0.9209 | 0.071763 | 0.30334 | Très élevé | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% | Très forte augmentation | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EBC2 | 2005-2006 | 17 | 0.74097 | 0.24484 | 0.60499 | 0.84984 | 1.5844 | 1.2171 | 0 | 0.23773 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EBV0 | 2005-2006 | 78 | 0.54213 | 0.1483 | 0.47027 | 0.61857 | 1.0635 | 0.84103 | 0.025358 | 0.24781 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EBV1 | 2005-2006 | 30 | 0.62285 | 0.24426 | 0.48914 | 0.73341 | 1.4662 | 1.0998 | 0 | 0.12275 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EBV2 | 2005-2006 | 17 | 0.74097 | 0.24484 | 0.60499 | 0.84984 | 1.5844 | 1.2171 | 0 | 0.23773 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EEA0 | 2006-2007 | 243 | 0.46399 | 0.13986 | 0.3926 | 0.53246 | 0.95204 | 0.74225 | 0 | 0.18282 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EEA1 | 2006-2007 | 28 | 0.46723 | 0.22862 | 0.38164 | 0.61027 | 1.2961 | 0.9532 | 0 | 0.038711 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EEA2 | 2005-2006 | 17 | 0.74097 | 0.24484 | 0.60499 | 0.84984 | 1.5844 | 1.2171 | 0 | 0.23773 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EEC0 | 2006-2007 | 13 | 0.65667 | 0.48996 | 0.42171 | 0.91167 | 2.3815 | 1.6466 | 0 | 0 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EEC1 | 2005-2006 | 21 | 0.6034 | 0.15439 | 0.53493 | 0.68932 | 1.1525 | 0.9209 | 0.071763 | 0.30334 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EEC2 | 2005-2006 | 17 | 0.74097 | 0.24484 | 0.60499 | 0.84984 | 1.5844 | 1.2171 | 0 | 0.23773 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EEV0 | 2006-2007 | 147 | 0.48336 | 0.13485 | 0.41696 | 0.55181 | 0.95636 | 0.75408 | 0.012406 | 0.21468 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EEV1 | 2006-2007 | 22 | 0.5684 | 0.3308 | 0.38568 | 0.71648 | 1.7089 | 1.2127 | 0 | 0 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
EEV2 | 2005-2006 | 17 | 0.74097 | 0.24484 | 0.60499 | 0.84984 | 1.5844 | 1.2171 | 0 | 0.23773 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
GA0 | 2006-2007 | 803 | 0.68679 | 0.2466 | 0.58078 | 0.82739 | 1.5672 | 1.1973 | 0 | 0.21088 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
GA1 | 2006-2007 | 31 | 0.70682 | 0.29262 | 0.61707 | 0.9097 | 1.7876 | 1.3486 | 0 | 0.17814 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
GA2 | 2006-2007 | 25 | 0.88739 | 0.44308 | 0.73719 | 1.1803 | 2.5095 | 1.8449 | 0 | 0.072567 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
GC0 | 2006-2007 | 27 | 0.73138 | 0.20961 | 0.65174 | 0.86136 | 1.4902 | 1.1758 | 0.02291 | 0.33733 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
GC1 | 2006-2007 | 49 | 0.91379 | 0.45362 | 0.73805 | 1.1917 | 2.5525 | 1.8721 | 0 | 0.057619 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
GC2 | 2006-2007 | 35 | 0.98631 | 0.36732 | 0.83494 | 1.2023 | 2.3042 | 1.7532 | 0 | 0.28396 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
GV0 | 2006-2007 | 247 | 0.73788 | 0.24193 | 0.64584 | 0.88777 | 1.6136 | 1.2507 | 0 | 0.28294 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
GV1 | 2006-2007 | 93 | 0.79083 | 0.28099 | 0.69272 | 0.97371 | 1.8167 | 1.3952 | 0 | 0.27123 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
GV2 | 2006-2007 | 25 | 0.88739 | 0.44308 | 0.73719 | 1.1803 | 2.5095 | 1.8449 | 0 | 0.072567 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
MA0 | 2006-2007 | 557 | 0.57758 | 0.18278 | 0.48628 | 0.66906 | 1.2174 | 0.94323 | 0 | 0.2121 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
MA1 | 2006-2007 | 22 | 0.53482 | 0.21979 | 0.45719 | 0.67698 | 1.3363 | 1.0067 | 0 | 0.12751 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
MA2 | 2006-2007 | 23 | 0.67101 | 0.20472 | 0.56441 | 0.76913 | 1.3833 | 1.0762 | 0 | 0.25734 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
MC0 | 2006-2007 | 119 | 0.66569 | 0.19441 | 0.57853 | 0.77295 | 1.3562 | 1.0646 | 0 | 0.28691 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
MC1 | 2006-2007 | 23 | 0.67101 | 0.20472 | 0.56441 | 0.76913 | 1.3833 | 1.0762 | 0 | 0.25734 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
MC2 | 2006-2007 | 23 | 0.67101 | 0.20472 | 0.56441 | 0.76913 | 1.3833 | 1.0762 | 0 | 0.25734 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
MV0 | 2006-2007 | 119 | 0.66569 | 0.19441 | 0.57853 | 0.77295 | 1.3562 | 1.0646 | 0 | 0.28691 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
MV1 | 2006-2007 | 23 | 0.67101 | 0.20472 | 0.56441 | 0.76913 | 1.3833 | 1.0762 | 0 | 0.25734 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
MV2 | 2006-2007 | 23 | 0.67101 | 0.20472 | 0.56441 | 0.76913 | 1.3833 | 1.0762 | 0 | 0.25734 |  | 2005-2006 | 1876 | -2.41% | 10.18% | -7.52% | 2.66% | 33.2% | 17.93% | -38.06% | -22.79% |  | 2006-2007 | 2527 | 0.6364 | 0.2679 | 0.51813 | 0.78598 | 1.5897 | 1.1878 | 0 | 0.11628
Note on A8: Référence EXX2
Note on A9: Référence EXX
Note on A10: Référence EXX
Note on A11: Référence EXX2
Note on A14: Référence EEX2
Note on A16: Référence EBA1
Note on A17: Référence EXX2
Note on A19: Référence EXX
Note on A20: Référence EXX2
Note on A23: Référence EXX2
Note on A26: Référence GV2
Note on A35: Référence MV1
Note on A36: Référence MV0
Note on A37: Référence MV1
Note on A38: Référence MV1
Note on A41: Référence MV1