## Instructions
Formulaire de collecte de données sur le recommissioning1 (RCx)
Version 1,5
CanmetÉNERGIE recueille des données détaillées sur les projets de recommissioning (RCx) afin d'illustrer les bénéfices énergétiques et économiques liés aux activités de RCx au Canada. Le formulaire de collecte de données sur le RCx a été élaboré afin de faciliter la réalisation d'études de cas normalisées et d'alimenter une base de données sur le RCx. L'analyse des données et les études de cas seront accessibles en ligne. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le RCx, veuillez consulter le Guide de recommissioning (RCx) pour les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments offert gratuitement à l'adresse suivante :
canmetenergie.rncan.gc.ca/guide_rcx.html
Instructions
1. Instructions pour la saisie des données
a. Saisissez uniquement les données dans les cellules jaunes ou grises.
b. Laissez les champs dont vous ne connaissez pas la réponse vides.
c. Des restrictions pour la saisie des données sont en place (p. ex. : liste déroulante, format particulier, plage prédéfinie, etc.).
d. Précisez toutes les unités saisies. Des tables et des outils de conversion des données énergétiques se trouvent à l'adresse suivante :
www.canmetenergie.rncan.gc.ca/tables_conversion_unites.html
2. Aperçu de chaque feuille de calcul
a. Projet de RCx : Coordonnées et données sur les aspects techniques du projet.
b. Coûts du RCx : Coûts des différentes phases du projet et des activités qui y sont associées.
c. Économies d'énergie : Économies liées au projet sur les plans énergétique et monétaire.
d. Impacts non énergétiques : Données qualitatives et quantitatives liées aux impacts sur l'O&M et autres bénéfices.
e. Problèmes et mesures : Dix principaux problèmes liés à l'opération du bâtiment avec les mesures de RCx implantées.
f. Faits saillants : Textes et commentaires soulignant des renseignements particuliers à propos de votre projet de RCx.
3. Commentaires et erreurs
Utilisez la feuille « Commentaires et erreurs » pour formuler une rétroaction ou signaler des erreurs ou des bogues.
3. Le formulaire rempli doit être envoyé à l'adresse suivante :
canmetenergie@rncan.gc.ca
NOTE : Les données recueillies doivent être axées sur les activités de RCx et les bénéfices qui y sont associés. Elles doivent être isolées de celles qui ne portent pas sur des activités strictement liées au RCx (p. ex., les mesures d'efficacité énergétique). Bien que cette distinction n'est pas toujours clairement définie, gardez à l'esprit que le RCx est un processus en 4 phases qui vise à optimiser l'opération des systèmes existants, alors que les mesures d'efficacité énergétique visent davantage à remplacer les systèmes existants par des systèmes plus efficaces.
Principales références
- Agence internationale de l'énergie (AIE) - ECBCS, annexe 47, www.aie-annexe47.org.
- Mills, Evan. Benchmarking the Cost-effectiveness of Commercial Buildings Cx & RCx, LBNL, version du 14 octobre 2007.
- Portland Energy Conservation Inc. (PECI). CCC Case Study Protocol 1.0. California Commissioning Collaborative, déc. 2002.
- CanmetÉNERGIE. Guide de recommissioning (RCx) pour les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments. RNCan, 2008.
- CanmetÉNERGIE. Logiciel d'analyse de projets d'énergies propres RETScreen (version 4), disponible à : www.retscreen.net.
- Thorne, Jennifer et Nadel, Steven. Retrocommissioning: Program Strategies to Capture Energy Savings in Existing Buildings, American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), rapport no A035, États-Unis, juin 2003, p. 4.
1. Consultez le glossaire sur le RCx pour connaître les définitions et la terminologie utilisées par Ressources naturelles Canada :
canmetenergie.rncan.gc.ca/glossaire_RCx.html
Remerciements
Le document original a été développé par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) - ECBCX Annexe 47, sur la base d'une méthodologie de coûts-bénéfices de Portland Energy Conservation Inc. (PECI), de Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) et de la California Commissioning Collaborative (CCC).
Un grand nombre de personnes a fourni de l'information ou des conseils pendant l'élaboration de cet outil. CanmetÉNERGIE de Ressources naturelles Canada tient à remercier les personnes suivantes pour leur aide :
Alexandre Monarque, Chloé Legris, Sonia Ringuette, Daniel Choinière et Gilles Jean de CanmetÉNERGIE de RNCan, Philip B. Jago, Michel Lamanque, Ian Meredith, Sadettin Yilmaz et Mark Newman de l’Office de l’efficacité énergétique (OEE) de RNCan, Kirstin Pinit, Dave Moser et Hannah Friedman de Portland Energy Conservation Inc. (PECI), Greg Rushby d'Ontario Power Authority (OPA), Chris Arnot du Gouvernement de l'Alberta, Guy Turgeon et Annie Pageau de Therméca, et Daniel Bourque de Kolostat.
Dans le cadre des diverses consultations qui ont été menées, de nombreux autres organismes ont fourni des commentaires et suggéré des améliorations. Leur contribution est également très appréciée.
Reproduction
Cet outil et les données qui l'accompagnent sont la propriété intellectuelle du ministre des Ressources naturelles du Canada. Toute forme de reproduction est interdite à moins d'autorisation écrite préalable qui peut être obtenue en communiquant avec CanmetÉNERGIE.
© Ministre de Ressources naturelles Canada 2009-2010.
Éxonération et indemnisation
Cet outil est fourni uniquement à des fins d'examen. Ni Ressources naturelles Canada, ni son ministre, ses cadres, ses employés ou ses agents ne font d'allégations ni ne donnent de garanties, explicites ou implicites, découlant de la loi ou autres, incluant, mais sans s'y limiter des garanties de possibilité de mise en marché ou d'adéquation à un objectif particulier, ou à l'effet que l'utilisation de l'outil n'empiète pas sur les droits de propriété intellectuelle de tierces parties. En aucun cas, Ressources naturelles Canada, ni son ministre, ni ses représentants, agents ou employés n'ont d'obligations ni de responsabilités quant à des torts, des pertes de revenus ou de profits, ou des dommages indirects, particuliers, incidents ou consécutifs à l'utilisation faite de l'outil.
Cet outil est diffusé uniquement à des fins d'information et ne représente pas nécessairement les opinions du gouvernement du Canada, et son contenu ne peut être interprété comme une recommandation d'un produit commercial ou d'une personne. Le gouvernement du Canada, ses ministres, ses hauts fonctionnaires, ses employés et ses agents ne donnent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité à l'égard de cet outil.
L'utilisateur de cet outil, garantira de toute responsabilité Ressources naturelles Canada, ainsi que ses employés et agents, et sera responsable pour tous revendications, demandes, pertes, coûts, y compris les coûts d'avocat et de client, dommages ou poursuites découlant de l'utilisation de cet outil par le détenteur de licence, ou liés à celle-ci ou occasionnés par elle. Ressources naturelles Canada aura le droit de se défendre de toute action ou poursuite de ce genre en recourant aux services du procureur de son choix.
RNCan/CanmetÉNERGIE

## a. Projet de RCx
Formulaire de collecte de données sur le recommissioning (RCx) – Projet de RCx
Nom du projet ou du bâtiment
Adresse
Ville
Province ou territoire
Nom de l'organisation du propriétaire du bâtiment
Nom du champion du propriétaire pour le projet de RCx
Téléphone
Courriel
Nom du consultant en RCx
Organisation
Téléphone
Courriel
Information sur le projet ou le bâtiment
Type de bâtiment
Précisez le type de votre bâtiment
Type de propriétaire du bâtiment
Type d'occupation du bâtiment
Année de construction
Certification ou prix obtenu ou en voie d'être obtenu
Qui s'occupe des activités d'opération et de maintenance?
Surface de plancher totale |  | m2
Surface de plancher totale liée au projet de RCx |  | m2
Nombre de bâtiments inclus dans la surface de plancher saisie
Le bâtiment fait-il partie d'un groupe de bâtiments desservi par une installation de chauffage et de refroidissement centrale?
Information technique sur le projet de RCx
Année de fin du projet de RCx
Combien de problèmes ont été décelés dans chaque système ayant fait l'objet d'un recommissioning? | 0
Chaque catégorie de système ci-dessous comprend les commandes liées au système. Si le système n'a pas fait l'objet d'un recommissioning, n'inscrivez rien dans la cellule. Si le système a fait l'objet d'un recommissioning, mais qu'aucun problème n'a été décelé, inscrivez « 0 ». Si le même problème est survenu à plusieurs reprises ou endroits, comptez-le seulement une fois.
Intégration des systèmes de CVC (SGÉ/SCAB)
Système de refroidissement et de distribution d'eau
Système monobloc ou bibloc à détente directe (DX)
Installation de chauffage et système de distribution
Eau chaude domestique
Thermopompe
Traitement et distribution de l'air : système aérien
Traitement et distribution de l'air : système sous plancher
Économiseur (air ou eau chaude)
Échangeur de chaleur
Unités terminales
Stockage d'énergie thermique
Chauffage par rayonnement
Refroidissement par rayonnement
Éclairage artificiel ou naturel et commandes d'éclairage
Système électrique
Plomberie
Enveloppe et infiltration
Réfrigération
Autre
Quels pourcentages (%) de ces problèmes font partie des catégories suivantes :
Problème de conception
Problème de construction et d'installation
Problème lié aux opérations, aux commandes ou à la maintenance
Avertissement : Le total n'est pas égal à 100 %
Information complémentaire visant à clarifier les réponses ci-dessus
© Ministre de Ressources naturelles Canada 2009-2010. |  |  | RNCan/CanmetENERGIE
Avertissement : Le total n'est pas égal à 100 %
Building Type | RCx Type
Bureaux | Exhaustif
École primaire ou secondaire | Mesures à faible coût ou sans coût
Hôpital ou installation médicale | Building ownership
Hôtel | Publique
Immeuble d'habitation | Privé
Industriel | Occupancy
Laboratoire | Locateur-propriétaire
Magasin de vente au détail | Location
Ordre et sécurité publique | Autre
Restaurant | O&M
Service ou entreposage | Personnel à l'interne
Supermarché | Entrepreneur
Université | Autre
Autre | Awards
Aucun
LEED EB
BomaBest
Autre
Unit Conversion | Y/N One off
m2 | OUI
ft2 | NON
1 ft2 = 0.09290304 m2 | Je ne sais pas
0.092903
0

## b. Coûts du RCx
Formulaire de collecte de données sur le recommissioning (RCx) – Coûts du RCx
Phases et activités du processus de RCx - Inscrivez les coûts pour chaque phase ci-dessous - Sélectionnez « oui » ou « non » pour indiquer les activités terminées | Coût total | Consultant en RCx | Entrepreneur (main-d'œuvre et matériaux) | Personnel à l'interne (ingénierie et gestion) | Personnel à l'interne (opération et maintenance)
| ($) | ($) | ($) | ($) | ($)
Planification | 0
Présélection (analyse des factures d'utilités publics, étalonnage, etc.)
Évaluation (première inspection du site, entrevues avec le personnel, etc.)
Plan de RCx accompagné de la prévision des coûts et des économies
Investigation | 0
Examen de la documentation et entrevues exhaustives avec le personnel
Étude approfondie et contrôle des diagnostics (analyse des tendances)
Liste des principales mesures avec estimation des coûts et des économies
Liste des mesures de RCx sélectionnées à implanter
Implantation | 0
Plan d'implantation de RCx
Mesures de RCx implantées
Rapport d'implantation
Transfert | 0
Formation du personnel d'O&M et mise à jour de la documentation du bâtiment
Implantation de la stratégie de persistance
Rapport final de RCx, incluant le plan du prochain RCx ou du Cx continu
Mesure et vérification (M&V) | 0
Quelle option a été utilisée pour évaluer principalement les économies d'énergie?
Combien de temps après l'implantation les économies ont-elles vérifiées?
Total des coûts du RCx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Répartition des coûts du RCx payés | %
#REF! |  | 0
Services publics (p. ex., réduction ou incitatif) |  | 0
Autre subvention ou incitatif fiscal |  | 0
Autre(s) source(s) |  | 0
Avertissement : Le total n'est pas égal à 100 %
Information complémentaire visant à clarifier les réponses ci-dessus
© Ministre de Ressources naturelles Canada 2009-2010. | [5 empty] | RNCan/CanmetENERGIE
Avertissement : Le total n'est pas égal à 100 %
Yes/No |  |  | test M&V
Oui, terminé(e) |  |  | 0
Non, à venir
How long after implementation energy savings were reported |  |  | #REF!
Aucune économie d'énergie observée |  |  | Propriétaire du bâtiment ()
3 mois |  |  | Propriétaire du bâtiment
6 mois
12 mois
Plus de 12 mois
Method
Aucune mesure ou vérification n'a été effectuée
PIMVR – Option A : Isolation de la mesure et mesurage des paramètre clés
PIMVR – Option B : Isolation de la mesure et mesurage de tous les paramètres
PIMVR – Option C : Site entier
PIMVR – Option D : Simulation calibrée
Estimations ou calculs d'ingénierie uniquement (aucune mesure)
Autres mesures ou vérifications effectuées

## c. Économies d'énergie
Formulaire de collecte de données sur le recommissioning (RCx) – Économies d'énergie
Indiquez si les économies qui seront entrées ci-dessous sont :
Tables et outils de conversion des données énergétiques disponibles à l'adresse : | www.canmetenergie.rncan.gc.ca/tables_conversion_unites.html
Économies d'énergie liées au projet selon la source d'énergie | Unité | Valeur
Électricité |  |  |  |  | Electricity Conversion
Consommation énergétique annuelle (avant le RCx) | Kilowattheures (kWh) |  |  |  | Gigajoules (GJ) | 1 |  | GJ
Consommation énergétique annuelle (après le RCx) | Kilowattheures (kWh) |  |  |  | Kilowattheures (kWh) | 0.0036 |  | MJ
Économies d'énergie annuelles | Kilowattheures (kWh) | 0 |  |  | Mégajoules (MJ) | 0.001 |  | kWh
Coût moyen par unité au cours de la première année après le RCx | $/kWh |  |  |  | Valeur de conversion | 0.0036 | FALSE | Other
Économies annuelles | $ |  |  |  | GJ | 0
[5 empty] | GJ | 0
Demande en électricité |  |  |  |  | GJ | 0
Demande de pointe (avant le RCx) | Kilowatt (kW)
Demande de pointe (après le RCx) | Kilowatt (kW)
Réduction de la demande | Kilowatt (kW) | 0
Coût moyen par unité au cours de la première année après le RCx | $/kW
Économies annuelles | $
Eau |  |  |  |  | Water Conversion
Consommation annuelle (avant le RCx) | Litres (L) |  |  |  | Gallons US (gal.) | 3.785
Consommation annuelle (après le RCx) | Litres (L) |  |  |  | Litres (L) | 1
Économies annuelles | Litres (L) | 0 |  |  | Mètres Cubes (m3) | 1000
Coût moyen par unité au cours de la première année après le RCx | $/L |  |  |  | Valeur de conversion | 1 | FALSE |  | Other Energy Source
Économies annuelles | $ |  |  |  | Litres (L) | 0 |  |  | Gas naturel (m3) | 0.03789 | m3 | m3/m2 | $/m3
[9 empty] | Gigajoule (GJ) | 1 | GJ | GJ/m2 | $/GJ
Choisissez une autre source d'énergie |  | Voir le sommaire ci-après. |  |  | Included? | 0 |  |  | Kilowattheures (kWh) | 0.0036 | kWh | kWh/m2 | $/kWh
Consommation énergétique annuelle (avant le RCx) |  |  | Précisez l'unité |  | Valeur de conversion | 0 | TRUE |  | Mazout (Litre) | 0.0388 | L | L/m2 | $/L
Consommation énergétique annuelle (après le RCx) |  |  |  |  | GJ | 0 |  |  | Mazout (m3) | 38.8 | m3 | m3/m2 | $/m3
Économies d'énergie annuelles |  | 0 |  |  | GJ | 0 |  |  | Mégajoules (MJ) | 0.001 | MJ | MJ/m2 | $/MJ
Coût moyen par unité au cours de la première année après le RCx |  |  |  |  | GJ | 0 |  |  | Millions de Btu (MBtu) | 1.0551 | MBtu | MBtu/m2 | $/MBtu
Économies annuelles | $ |  |  |  | $$ | 0 |  |  | Therm | 0.10551 | therm | therm/m2 | $/therm
Choisissez une autre source d'énergie |  | Voir le sommaire ci-après. |  |  | Included? | 0
Consommation énergétique annuelle (avant le RCx) |  |  | Précisez l'unité |  | Valeur de conversion | 0 | TRUE
Consommation énergétique annuelle (après le RCx) |  |  |  |  | GJ | 0
Économies d'énergie annuelles |  | 0 |  |  | GJ | 0
Coût moyen par unité au cours de la première année après le RCx |  |  |  |  | GJ | 0
Économies annuelles | $ |  |  |  | $$ | 0
Choisissez une autre source d'énergie |  | Voir le sommaire ci-après. |  |  | Included? | 0
Consommation énergétique annuelle (avant le RCx) |  |  | Précisez l'unité |  | Valeur de conversion | 0 | TRUE
Consommation énergétique annuelle (après le RCx) |  |  |  |  | GJ | 0
Économies d'énergie annuelles |  | 0 |  |  | GJ | 0
Coût moyen par unité au cours de la première année après le RCx |  |  |  |  | GJ | 0
Économies annuelles | $ |  |  |  | $$ | 0
Choisissez une autre source d'énergie |  |  |  |  | Included? | 0
Consommation énergétique annuelle (avant le RCx) |  |  | Précisez l'unité |  | Valeur de conversion | 0 | TRUE
Consommation énergétique annuelle (après le RCx) |  |  |  |  | GJ | 0
Économies d'énergie annuelles |  | 0 |  |  | GJ | 0
Coût moyen par unité au cours de la première année après le RCx |  |  |  |  | GJ | 0
Économies annuelles | $ |  |  |  | $$ | 0
Économies d'énergie liées au projet | Unité | Valeur calculée | Valeur corrigée
Est-ce que les valeurs suivantes, calculées à partir des données précédentes, sont représentatives de votre projet de RCx?
Consommation énergétique annuelle du bâtiment (après le RCx) | Gigajoules (GJ) |  |  |  | Annual energy consumption - before RCx | 0
Consommation énergétique annuelle - an 1 avant le RCx | Gigajoules (GJ) |  |  |  | Annual energy consumption - After RCx | 0
Consommation énergétique annuelle - an 2 avant le RCx [facultatif] | Gigajoules (GJ) |  |  |  | Annual energy savings | 0
Consommation énergétique annuelle - an 3 avant le RCx [facultatif] | Gigajoules (GJ) |  |  |  | $$ | 0
Économies d'énergie annuelles | $
| GJ/m2 | Entrez la surface dans la feuille a. |  |  | Valeur de conversion | 1
Proportion des économies d'énergie annuelles |  |  |  |  | GJ | 0 | FALSE
[5 empty] | GJ | 0 | FALSE
Est-ce que la proportion des économies d'énergie annuelles est la même que celle estimée? |  |  |  |  | GJ | 0 | FALSE
[7 empty] | 1 |  | Une unité est manquante ci-avant.
Coût énergétique annuel total - an 1 avant le RCx | $ | [5 empty] | FALSE
Économies financières annuelles | $
Proportion des économies financières annuelles
Récupération simple | années | -- | --
Les données présentées ont-elles été normalisées en fonction des éléments suivants :
Météo |  |  |  |  | Expliquez dans la zone grise ci-dessous la raison pour laquelle la valeur corrigée diffère de plus de 5 % de la valeur calculée.
Occupation |  |  |  |  | Seuil | 5%
Horaires |  |  |  |  | Différence réelle | #VALUE!
Équipement
Superficie de plancher occupée
Information complémentaire visant à clarifier les réponses ci-dessus
© Ministre de Ressources naturelles Canada 2009-2010. |  |  |  | RNCan/CanmetENERGIE
Yes/No/Unknown | Electricity | test
OUI | Kilowattheures (kWh) | 1
NON | Mégajoules (MJ) | 0
Je ne sais pas | Gigajoules (GJ) | 0
0
Building size |  | 0
0 | Electric Demand | Fuel Unit
| Kilowatts (kW) | Gigajoules (GJ) | GJxxxxxxxxxxxxx
| Mégajoules par heure (MJ/h) | Mégajoules (MJ) | MJ
RCx Costs |  | Kilowattheures (kWh) | kWh
0 |  | Gas naturel (m3) | m3
| Fuel Type | Mazout (m3) | m3
| Choisissez une autre source d'énergie | Mazout (Litre) | L
| Gaz naturel | Millions de Btu (MBtu) | MBtu
Précisez l'unité | Eau refroidie d'un système collectif | Therm | therm
Eau chaude d'un système collectif
Vapeur d'un système collectif
Diesel
Litres (L) | Mazout | Gigajoules (GJ) | GJ/m2
Gallons US (gal.) | Kérosène | Kilowattheures (kWh) | kWh/m2
Mètres Cubes (m3) | Propane | Litres (L) | L/m2
| Bois | Mégajoules (MJ) | MJ/m2
Indicate if the savings indicated below are: | Autre (précisez)
uniquement des estimations établies à l'étape d'investigation |  | cell b68
des estimations réévaluées après l'implantation des mesures de RCx |  | GJ/m2
des économies réelles et mesurées
effet négatif sur formule "ceiling"
Oui, elles sont presque les mêmes (±10 %)
Non, elles diffèrent de 10 % à 30 % |  |  | #VALUE!
Non, elles diffèrent de 30 % à 50 %
Non, elles diffèrent de ±50 % | Are the following values calculated… representative of your RCx project?
Je ne sais pas. | Oui, les valeurs calculées sont adéquates |  | NO
Non, je veux proposer des valeurs différentes
Voir le sommaire ci-après. | Entrez la surface dans la feuille a.

## d. Impacts non énergétiques
Formulaire de collecte de données sur le recommissioning (RCx) – Impacts non énergétiques (INÉ)
Estimation des INÉ directs
Indiquez l'importance des améliorations apportées aux éléments suivants à la suite du projet de RCx.
Opération et maintenance (O&M)
Documentation du bâtiment (p. ex., manuels d'O&M, séquence des opérations, diagrammes des systèmes, etc.)
Formation et capacités du personnel
Performances des équipements ou prolongement de leur durée de vie
Réduction des coûts d'O&M (nombre d'ordres de modification, de rappels et de problèmes de programmation, etc.)
Estimation des économies annuelles associées aux INÉ sur les activités d'O&M (si possible)
Qualité de l’environnement intérieur (QEI)
Qualité de l'air intérieur (ventilation, humidité, contaminants, etc.)
Confort thermique (contrôle de la température et de l'humidité relative, équilibrage de l'air, etc.)
Autres avantages
Augmentation de la valeur de l’actif
Augmentation du revenu net d'exploitation (maintien des locataires, taux de location, etc.)
Autre (veuillez préciser)
Autre (veuillez préciser)
Estimated non-energy benefits (NEBs) |  |  | 0
Estimation des INÉ indirects
Certains documents indiquent que la valeur monétaire des INÉ peut compenser jusqu'à 50 % du coût d'un projet de RCx (réf. Guide de RCx, page 14). En tenant compte de l'évaluation qualitative de vos INÉ indiquée ci-dessus, comment qualifieriez-vous cet estimé pour votre projet?
Information complémentaire visant à clarifier les réponses ci-dessus
© Ministre de Ressources naturelles Canada 2009-2010. |  | RNCan/CanmetENERGIE
Yes/No/Unknown | Important | 3
Très important | Je ne sais pas | n/a
Important | Pas important | 1
Pas important | Très important | 5
Je ne sais pas
| 2 | Pas important
La valeur des INÉ est surestimée | 2.5 | Peu important
La valeur des INÉ est réaliste | 3 | Peu important
La valeur des INÉ est sous-estimée | 3.5 | Important
| 4 | Important
| 4.5 | Très important
| 5 | Très important
Certains documents indiquent que la valeur monétaire des INÉ peut compenser jusqu'à 50 % du coût d'un projet de RCx (réf. Guide de RCx, page 14).
Selon cette hypothèse, les INÉ de votre projet pourraient être estimés à
0
$. En tenant compte de l'évaluation qualitative de vos INÉ indiquée ci-dessus, comment qualifieriez-vous cet estimé pour votre projet? |  |  | 0%
En tenant compte de l'évaluation qualitative de vos INÉ indiquée ci-dessus, comment qualifieriez-vous cet estimé pour votre projet? |  |  | 0%
0
0

## e. Problèmes et mesures
Formulaire de collecte de données sur le recommissioning (RCx) – Principaux problèmes et mesures
- Indiquez, au moyen des menus déroulants, les 10 principales mesures implantées et fournissez une description lorsque cela est demandé. - Si le projet est de petite envergure et ne comporte pas plus de 10 mesures, indiquez toutes celles qui ont été implantées.
PROBLÈMES | [5 empty] | SOLUTIONS |  |  | ÉCONOMIES
| Type de problème | Exemple du type de problème | Description du problème | Système visé | Équipement visé | Type de mesure de RCx | Description de la mesure de RCx | Coût lié à l'implantation de la mesure de RCx | Type d'énergie économisée | Économies d'énergie | Économies financières | Récupé-ration simple
| Faites un choix à l'aide de la liste déroulante | L'exemple s'affiche selon le type de problème sélectionné | Décrivez en quelques mots le problème | Faites un choix à l'aide de la liste déroulante | Faites un choix à l'aide de la liste déroulante | Faites un choix à l'aide de la liste déroulante | Décrivez en quelques mots la solution recommandée pour corriger le problème | Consultant en RCx, entrepreneur et personnel à l'interne | (p. ex., eau, gaz naturel, électricité, etc.) | GJ/année | $/année | année(s)
1 | [13 empty] | 1
2 | [13 empty] | 2
3 | [13 empty] | 3
4 | [13 empty] | 4
5 | [13 empty] | 5
6 | [13 empty] | 6
7 | [13 empty] | 7
8 | [13 empty] | 8
9 | [13 empty] | 9
10 | [13 empty] | 10
11 | Type de problème particulier (aucune liste déroulante) | non applicable
12 |  | non applicable
13 |  | non applicable
14 |  | non applicable
15 |  | non applicable
© Ministre de Ressources naturelles Canada 2009-2010. | [11 empty] | RNCan/CanmetENERGIE
| TYPE DE PROBLÈME |  |  |  | EXEMPLE | [11 empty] | SYSTÈME |  |  | TYPE DE MESURE
| Air extérieur : Économiseur sous-optimal |  |  |  | Un économiseur ne fonctionne pas correctement. Exemples : tringlerie endommagée; les points de consigne devraient être optimisés. | [11 empty] | Chauffage ou climatisation de type passif |  |  | Ajout ou modification de la stratégie de remise à zéro
| Air extérieur : Problèmes de ventilation |  |  |  | Le système de ventilation fonctionne trop ou pas assez. La commande de ventilation en fonction de la demande a été désactivée; les ventilateurs puisant l'air extérieur fonctionnent à trop grand régime. | [11 empty] | Chauffage par rayonnement |  |  | Amélioration ou remplacement de l'équipement
| Autre (général) |  |  |  | Aucun exemple fourni. | [11 empty] | Commandes |  |  | Autres modifications apportées à la séquence de contrôle des opérations
| Autres contrôles : Chauffage et refroidissement simultanés |  |  |  | Autres problèmes de chauffage et de refroidissement simultanés que les minimums trop élevés de la boîte de débit d'air variable (voir les problèmes de la liste déroulante). | [11 empty] | Éclairage artificiel ou naturel et commandes d'éclairage |  |  | Changement de conception
| Autres contrôles : Problème lié aux capteurs |  |  |  | Les capteurs doivent être étalonnés, déplacés ou remplacés. | [11 empty] | Enveloppe et infiltration |  |  | Étalonnage des capteurs
| Autres contrôles : Problèmes liés à des commandes de contournement ou à des changements manuels |  |  |  | Les commandes de contournement ou changements manuels causent des problèmes ou une consommation énergétique excessive. Par exemple, l'entraînement à fréquence variable fonctionne en mode manuel plutôt qu'automatique. | [11 empty] | Plomberie |  |  | Maintenance du dispositif de filtration
| Autres contrôles : Réglage de la boucle de régulation requis |  |  |  | Les soupapes ou les registres oscillent, ce qui use les actionneurs et cause des problèmes de fonctionnement. | [11 empty] | Réfrigération |  |  | Maintenance du transfert de chaleur
| Autres contrôles : Séquence des opérations inadéquate |  |  |  | Si les changements apportés à la séquence des opérations ne correspondent pas aux types de problèmes plus détaillés de la liste déroulante, inscrivez-les ici et ajoutez des détails dans la colonne « Description du problème ». | [11 empty] | Refroidissement par rayonnement |  |  | Modification de l'horaire (établi en fonction de l'occupation)
| Conception/installation : Accès insuffisant pour les activités d'O&M |  |  |  | On n'a pas prévu d'espace adéquat pour la maintenance de l'équipement. | [11 empty] | Stockage d'énergie thermique |  |  | Modification de l'horaire de marche/arrêt (établi en fonction de l'environnement)
| Conception/installation : Débit excessif ou registre à la sortie du ventilateur étranglé |  |  |  | Le débit du ventilateur est trop important par rapport aux besoins. | [11 empty] | Système de chauffage et de distribution d'eau |  |  | Modification du point de consigne
| Conception/installation : Détails de conception inadéquats |  |  |  | Les détails de la conception sont inadéquats pour installer les systèmes et les intégrer correctement. En particulier, les séquences de contrôle des opérations sont incomplètes ou de mauvaise qualité. | [11 empty] | Système de refroidissement et de distribution d'eau |  |  | Modification ou rétablissement du fonctionnement par palier d'un équipement
| Conception/installation : Équipement surdimensionné |  |  |  | La taille de l'unité monobloc à détente directe (DX) est trop importante. Par conséquent, elle se met en marche et s'éteint fréquemment. | [11 empty] | Système monobloc ou bibloc DX |  |  | Modifications apportées aux installations
| Conception/installation : Niveau d'éclairage trop élevé à certains endroits |  |  |  | Niveaux d'éclairage plus élevés que nécessaire pour les tâches des occupants. | [11 empty] | Systèmes de CVC multiples |  |  | Réglage de la boucle de régulation
| Conception/installation : Pompage excessif ou vanne de refoulement étranglée |  |  |  | Le débit de la pompe est trop important par rapport aux besoins. | [11 empty] | Thermopompe |  |  | Réparation mécanique
| Conception/installation : Problème de construction ou d'installation |  |  |  | Mauvaise étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment | [11 empty] | Traitement et distribution de l'air : système aérien |  |  | Rétablissement de la commande automatique
| Conception/installation : Sélection d'un équipement inapproprié |  |  |  | L'équipement est inefficace ou inapproprié pour ce type de système. | [11 empty] | Traitement et distribution de l'air : système sous plancher |  |  | Autre
| Conception/installation : Sélection d'un système inapproprié |  |  |  | Système sélectionné sans tenir compte de l'efficacité, des conditions climatiques, des contraintes du personnel d'O&M, du type de bâtiment, etc. | [11 empty] | Unités terminales
| Conception/installation : Sélection inadéquate d'un capteur |  |  |  | Un capteur de pression d'une plage de 0 à 1 po est utilisé pour contrôler la pression à 0,05 po. | [11 empty] | Ventilation naturelle ou en mode mixte
| Débit variable : Vitesse de la pompe ou débit élevé ou constant alors qu'il devrait varier selon les besoins |  |  |  | La vitesse de la pompe n'est pas suffisamment modulée. Par exemple, le point de consigne pour la pression différentielle n'est pas remis à zéro; la pompe fonctionne donc à une vitesse trop élevée. | [11 empty] | Autre (électricité, sécurité des personnes, sécurité incendie, télécommunications, etc.)
| Débit variable : Vitesse du ventilateur ou débit élevé ou constant alors qu'il devrait varier selon les besoins |  |  |  | La vitesse du ventilateur n'est pas suffisamment modulée. Par exemple, le point de consigne pour la pression statique du conduit n'est pas remis à zéro; la ventilation fonctionne donc à une vitesse trop élevée.
| Installation : Équipement mal installé |  |  |  | L'équipement n'est pas correctement branché au réseau électrique ou aux commandes.
| Installation : Équipement ne correspondant pas aux spécifications prévues |  |  |  | L'équipement installé ne correspond pas à celui spécifié durant la conception.
| Maintenance : Charge de fluide frigorigène inadéquate |  |  |  | La charge de fluide frigorigène est sous-optimale, ce qui nuit à la capacité et à l'efficacité de refroidissement.
| Maintenance : Composant du système de transfert de chaleur encrassé |  |  |  | Nettoyage des serpentins, traitement de l'eau de la tour d'eau.
| Maintenance : Fuite liée aux conduits |  |  |  | Aucun exemple fourni.
| Maintenance : Fuite liée aux soupapes |  |  |  | Aucun exemple fourni.
| Maintenance : Mauvais fonctionnement des actionneurs |  |  |  | Les actionneurs sont endommagés ou bloqués.
| Maintenance : Modification requise du dispositif de filtration |  |  |  | Les filtres ou les types de filtres doivent être remplacés; les supports pour filtres doivent être modifiés.
| Maintenance : Obstruction du débit |  |  |  | Le système ne peut pas assurer les débits prévus, même si la pression est supérieure aux spécifications de conception.
| Marche/arrêt : Démarrage ou arrêt sous-optimal d'un équipement |  |  |  | Une stratégie de marche/arrêt d'un équipement fondée sur les conditions extérieures ne fonctionne pas. Par exemple, un dispositif de verrouillage d'une chaudière a été désactivé (ne fonctionne pas si la temp. extérieure est >18 oC [65 oF]).
| Marche/arrêt : Fonctionnement par palier d'un équipement sous-optimal |  |  |  | Le fonctionnement par palier d'un équipement est sous-optimal, ce qui engendre une consommation énergétique excessive. Par exemple, deux refroidisseurs fonctionnent, même si un seul suffirait.
| Marche/arrêt : Horaire de fonctionnement d'un équipement sous-optimal |  |  |  | L'horaire de fonctionnement de l'équipement ne correspond pas aux besoins ou à la charge. Par exemple, l'équipement fonctionne en continu, même si les locaux ne sont occupés que de 8 h à 17 h.
| Marche/arrêt : Horaire d'éclairage sous-optimal |  |  |  | L'éclairage fonctionne plus longtemps que ce qui est nécessaire.
| Points de consigne : Points de consigne sous-optimaux |  |  |  | Les points de consigne de la température, de la pression, de l'humidité et de l'éclairage causent des problèmes ou une consommation énergétique excessive. Par exemple, le point de consigne de la température est fixé à 22 oC (72 oF), même lorsque le bâtiment est inoccupé.
| Points de consigne : Valeurs minimales élevées pour la boîte de débit d'air variable |  |  |  | Les points de consigne minimaux pour la boîte de débit d'air variable sont trop élevés, ce qui engendre un refroidissement et un réchauffement excessif.
| Réfrigération : Commandes pour l'anticondensation du système de chauffage non installées ou régulation sous-optimale |  |  |  | Aucun exemple fourni.
| Réfrigération : Cycles de dégivrage fixes ou régulation sous-optimale |  |  |  | Aucun exemple fourni.
| Réfrigération : Pression d'aspiration fixe ou régulation sous-optimale |  |  |  | Aucun exemple fourni.
| Réfrigération : Pression de refoulement fixe ou régulation sous-optimale |  |  |  | Aucun exemple fourni.
| Stratégie de remise à zéro : Stratégie de remise à zéro de la pression sous-optimale |  |  |  | La stratégie de remise à zéro n'est pas implantée ou est sous-optimale. Par exemple, le point de consigne pour la pression statique de l'air d'alimentation n'est pas remis à zéro et est trop élevé, ce qui augmente la consommation énergétique du ventilateur.
| Stratégie de remise à zéro : Stratégie de remise à zéro de la température sous-optimale |  |  |  | La stratégie de remise à zéro n'est pas implantée ou est sous-optimale. Par exemple, la température de l'air d'alimentation n'est pas remise à zéro et est trop basse, ce qui engendre une augmentation du chauffage et du refroidissement simultané.
| SYSTÈME |  |  | CONSULTATION | Height |  |  | SYSTEM |  |  | SYSTEM LOOKUP
| Autre (électricité, sécurité des personnes, sécurité incendie, télécommunications, etc.) |  |  | Autre | 7 | #N/A |  | Chilled water plant and distribution system |  |  | Chilledwater
| Chauffage ou climatisation de type passif |  |  | Passif | 2 | #N/A |  | Heating water plant and distribution system |  |  | Heatingwater
| Chauffage par rayonnement |  |  | Chaleurparrayonnement | 4 | #N/A |  | Packaged or split system DX |  |  | Dx
| Commandes |  |  | Commandes | 4 | #N/A |  | Heat pump system |  |  | Heatpump
| Éclairage artificiel ou naturel et commandes d'éclairage |  |  | Éclairage | 3 | #N/A |  | Air handling and distribution: Overhead system |  |  | Overheadair
| Enveloppe et infiltration |  |  | Enveloppe | 3 | #N/A |  | Air handling and distribution: Underfloor system |  |  | Underfloorair
| Plomberie |  |  | Plomberie | 3 | #N/A |  | Multiple HVAC systems |  |  | MultipleHVAC
| Réfrigération |  |  | Réfrigération | 3 | #N/A |  | Controls |  |  | Controls
| Refroidissement par rayonnement |  |  | Refroidissementparrayonnement | 4 | #N/A |  | Terminal units |  |  | Terminal
| Stockage d'énergie thermique |  |  | Thermique | 3 | #N/A |  | Thermal energy storage |  |  | Thermal
| Système de chauffage et de distribution d'eau |  |  | Chauffagedel'eau | 5 |  |  | Radiant heating |  |  | Radiantheat
| Système de chauffage thermodynamique |  |  | Thermopompe | 4 |  |  | Radiant cooling |  |  | Radiantcooling
| Système de refroidissement et de distribution d'eau |  |  | Eaurefroidie | 6 |  |  | Passive heating/cooling |  |  | Passive
| Système monobloc ou bibloc DX |  |  | DX | 3 |  |  | Natural ventilation or mixed-mode ventilation |  |  | Natural
| Systèmes de CVC multiples |  |  | CVCmultiples | 4 |  |  | Lighting/daylighting and lighting controls |  |  | Lighting
| Traitement et distribution de l'air : système aérien |  |  | Airduplafond | 10 |  |  | Plumbing |  |  | Plumbing
| Traitement et distribution de l'air : système sous plancher |  |  | Airduplancher | 10 |  |  | Envelope and infiltration |  |  | Envelope
| Unités terminales |  |  | Terminal | 4 |  |  | Refrigeration |  |  | Refrigeration
| Ventilation naturelle ou en mode mixte |  |  | Naturel | 3 |  |  | Other (electrical, fire/life safety, telecom, etc.) |  |  | Other
| Eaurefroidie | Chauffagedel'eau | DX | Thermopompe | Airduplafond | Airduplancher | CVCmultiples | Commandes | Terminal | Thermique | Chaleurparrayonnement | Refroidissementparrayonnement | Passif | Naturel | Éclairage | Plomberie | Enveloppe | Réfrigération | Autre
| Pompes d'eau du condenseur | Chaudières à eau chaude | Appareils bibloc | Chaudières | Conduits | Conduits | Chaudières | Capteurs de pression | Boîte de débit d'air variable à double conduit | Pompes | Chaudières | Panneaux ou tuyaux | Ombrage | Fenêtres ou ouvertures mobiles | Ballasts | Pompes à eau | Fenêtres extérieures | Boîtier | Électrique
| Pompes principales d'eau refroidie | Chaudières à vapeur | Systèmes monoblocs en toiture | Puits géothermiques | Diffuseurs ou grilles | Diffuseurs / grilles | Équipement monobloc | Capteurs de température | Boîte de débit d'air variable à simple conduit | Refroidisseurs | Chauffage par plancher radiant | Pompes | Refroidissement par évaporation | Registres | Photodétecteur | Pompes de surpression | Murs extérieurs | Commandes | Lien avec les services publics
| Pompes secondaires d'eau refroidie | Échangeur de chaleur vapeur/eau chaude | Unités de climatisation pour salle d'ordinateurs | Thermopompes monoblocs | Filtration | Filtration | Groupes de traitement de l'air | Détecteurs de mouvement | Boîte de débit d'air variable alimentée par un ventilateur | Réservoir | Pompes | Refroidisseurs |  | Ventilateurs | Régulateur | Radiateurs ou chaudières à eau chaude | Portes extérieures | Condenseur | Prise électrique
| Refroidisseur refroidi à l’air | Pompes principales d'eau de chauffage |  | Tours de refroidissement | Humidificateurs | Humidificateurs | Refroidisseurs | Preuve de marche, contact de fin de course | Ventilo-convecteurs |  | Radiateurs | Tours de refroidissement | [6 empty] | Sécurité
| Refroidisseur refroidi à l’eau | Pompes secondaires d'eau de chauffage |  |  | Registres | Registres | [12 empty] | Sécurité incendie ou sécurité des personnes
| Tours de refroidissement |  |  |  | Serpentins de chauffage | Serpentins de chauffage | [12 empty] | Télécommunications
[5 empty] | Serpentins de refroidissement | Serpentins de refroidissement | [12 empty] | Autre
[5 empty] | Ventilateurs d'alimentation | Ventilateurs d'alimentation
[5 empty] | Ventilateurs de retour ou de décompression | Ventilateurs de retour ou de décompression
[5 empty] | Ventilateurs d'extraction | Ventilateurs d'extraction

## f. Faits saillants
Formulaire de collecte de données sur le recommissioning (RCx) – Faits saillants
Autorisation pour l'utilisation des données et de l'information fournies sur le RCx | Oui, j'atteste que RNCan est autorisé à utiliser les données fournies aux fins d'analyse et pour la production d'information publique (p. ex., étude de cas, résumé de projet, etc.) qui pourra être traduite, diffusée ou reproduite, en tout ou en partie, sous n'importe quelle forme ou support (p. ex., imprimé, électronique, en ligne, etc.).
Note : Afin de valider l'intégrité des données, RNCan pourrait communiquer avec vous pour éclaircir l'information fournie sur ce projet. L'information et les données fournies ne seront pas divulguées à l'extérieur de RNCan sans autorisation préalable accordée à RNCan.
Faits saillants du projet
Veuillez répondre aux questions suivantes afin de mettre en valeur certains renseignements liés à votre projet. L'objectif consiste à décrire davantage votre projet de RCx, ce qui permettra au lecteur de bien en saisir toutes les nuances.
Particularités du bâtiment
(p. ex., design, activité économique, etc.)
► 500 caractères maximums.
Aperçu des systèmes mécaniques
(p. ex. CVC, chaudière, type, capacité, etc.)
► 500 caractères maximums.
Leçons apprises
(p. ex., amélioration des activités d'O&M)
► 500 caractères maximums.
Liste des collaborateurs au projet
(p. ex., propriétaire, consultant, etc.)
► 500 caractères maximums.
Commentaires ou témoignage
► 500 caractères maximums.
Nom de famille, prénom
Titre du poste
Organisation
Oui, j'atteste que RNCan est autorisé à publier les commentaires ci-dessus.
Commentaires du propriétaire ou du gestionnaire du bâtiment
► 500 caractères maximums.
Nom de famille, prénom
Titre du poste
Organisation
Oui, j'atteste que RNCan est autorisé à publier les commentaires ci-dessus.
Commentaires du consultant en RCx
► 500 caractères maximums.
Nom de famille, prénom
Titre du poste
Organisation
Oui, j'atteste que RNCan est autorisé à publier les commentaires ci-dessus.
Avez-vous joint une photo de grande taille et de haute résolution du projet?
© Ministre de Ressources naturelles Canada 2009-2010. |  | RNCan/CanmetENERGIE
►
500 | caractères
caractères maximums.
0
Le texte est trop long.
Oui, et j'atteste que RNCan est autorisé à modifier, utiliser ou publier cette photo.
Non, il n'y a pas de photo.
Oui, j'atteste que RNCan est autorisé à utiliser les données fournies aux fins d'analyse et pour la production d'information publique (p. ex., étude de cas, résumé de projet, etc.) qui pourra être traduite, diffusée ou reproduite, en tout ou en partie, sous n'importe quelle forme ou support (p. ex., imprimé, électronique, en ligne, etc.).
Oui, j'atteste que RNCan est autorisé à utiliser ces données aux fins d'analyse de façon anonyme seulement.

## Commentaires et erreurs
Formulaire de collecte de données sur le recommissioning (RCx) – Formulaire de commentaires et d'erreurs
Rapport de commentaires | Réponse | Commentaires
Présentation
Avez-vous aimé remplir le formulaire tel qu'il est présenté?
Les instructions sont-elles suffisamment claires?
Pouvons-nous apporter des améliorations à ce formulaire? Dans l’affirmative, veuillez préciser.
Contenu
Combien d'heures ont été nécessaires pour remplir le formulaire?
Comment qualifieriez-vous l'aide que vous a apportée le propriétaire, le gestionnaire et le personnel du bâtiment pour remplir le formulaire?
A-t-il été facile d'obtenir l'information technique, financière et énergétique demandée?
La liste prédéfinie des problèmes vous a-t-elle permis d'indiquer correctement les problèmes et les mesures liés à votre projet?
Recommanderiez-vous l'ajout d'autres types de lacunes, de problèmes et de mesures à ces listes? Dans l’affirmative, précisez lesquels.
Comment qualifieriez-vous l'effort nécessaire pour évaluer les impacts non énergétiques (INÉ)?
Selon vous, y a-t-il des renseignements importants qui sont absents du formulaire? Dans l’affirmative, veuillez préciser.
Selon vous, y a-t-il des renseignements inutiles demandés dans le formulaire? Dans l’affirmative, veuillez préciser.
Rapport d'erreurs | Page | Problème | No de cellule
Erreur no 1
Erreur no 2
Erreur no 3
Erreur no 4
Erreur no 5
© Ministre de Ressources naturelles Canada 2009-2010. |  |  |  | RNCan/CanmetENERGIE
Oui
Non
Facile
Difficile
Impossible
Faible
Moyenne
Importante
Très importante